FS3198-C41-009称重显示控制器

使用说明书

2009年06月16日(修改)

（可存100个配方， 4通道进料配料秤用）

FS3198-C41-009的“自动”灯的工作状态指示：

1）“自动”灯  灭 …… 手动模式；

2）“自动”灯恒亮 …… 自动模式，停止状态；

3）“自动”灯闪亮 …… 自动模式，运行状态。

适用范围：

1．工厂、企业的多功能称重配料控制系统

2． 1～4通道配料、双向卸料的配料机

3. 骨料秤、水泥秤、水秤、添加剂秤等

（小配料控制柜、搅拌站操作台用配料控制仪表）

重庆斌成机电科技有限公司

地址：重庆市高新区陈家坪凤凰路13号   邮编：400039  FAX:023-68178255

电话：023-68178255   68178131  68176049   13508351108    13372619609

传真：023-68178255    网站: www.bincen.com   邮件：cqbincen@163.com

目录

FS3198-C41-009小配料控制柜的 强电接线示意图

FS3198-C41-009称重显示控制器现场安装、调试“接线、连接、调试、操作速成”

FS3198-C41-009称重显示控制器的“配料机·用户使用操作步骤”

第1章  FS3198-C41-009称重显示控制器“概述”

第2章  插头连接说明

第3章  控制器重量标定

第4章  手动测试执行机构控制

第5章  配方管理与操作

第6章  自动配料操作

第7章  其它

第8章  使用维护注意事项

第9章  本公司提供其它产品

附录1   FS3198-C41-009仪表的“高级菜单”的设置操作

附录2 各型配料机（单向或双向卸料）的高级菜单参数参考值

附录2.1 全皮带输送进料的 2、3、4仓·配料机（单向或双向卸料）

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

附录2.2  全气缸开门进料的 2、3、4仓·配料机（单向或双向卸料）

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

附录2.3  中仓为气缸开门进料，两边仓为皮带输送进料的3仓混合型进料机构配料机

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

附录3： 骨料秤、水泥秤、水秤·FS3198-C41-009仪表的内部参数设置

附录表3.1   骨料秤·仪表内部参数设置

附录表3.2   水泥秤·仪表内部参数设置

附录表3.3   水秤·仪表内部参数设置

附录4  FS3198-C41-009仪表的按键功能介绍

附录5  FS3198-C41-009（C491版）仪表的状态信息说明

附录6 FS3198-C41-009称重显示控制器的 C491-PL软件版本“特殊功能说明”

FS4198-C41-009 小配料控制柜·用户接线示意图1

FS4198-C41-009 小配料控制柜·用户接线示意图2

FS3198-C41-009称重显示控制器现场安装、调试

“接线、连接、调试、操作速成”  2009-6-16

一、接线（由专业技术员或电工完成）

1. 关闭外部总电源。

2. 将～380V三相电源接入3级断路器，～220V电源接入2级断路器，（注意，“L”接相线，“N”接零线，断路器接法，见前页强电图）。

3. 将进料1通道～4通道输出线分别接入对应的1～4仓的加料皮带输送电机（或汽缸电磁阀）的接线端子，卸料输出线接入对应的卸料皮带电机（或汽缸电磁阀）接线端子。

4. 按颜色将传感器信号线接入仪表背面5芯插头上。5芯插座从左至右为1～5芯：

线配置1： 1(E+) 2(E-)  3(I+)  4(I-)  5(屏蔽）     线配置2： 1(E+)   2(E-)  3(I+)   4(I-)  5(屏蔽）

红    黑     绿　　 白    金属网　                　红     黄     绿　　 兰     金属网

二、建立空秤零点与重量标定（由专业技术员、管理员或电工等完成）

1. 打开～380V电源和～220V电源。

2. 保证秤斗必须为空秤斗，否则按“左卸“或”右卸”键卸空物料，然后按停止。

3. 关闭～380V电源，只开～220V电源，然后在仪表背部2芯Setup插座插上“(2芯)设置插头”。

4. 建立空秤零点步骤：

1) 按“模式”键,显示“E　0”；输入236911，显示“E236911”；

2) 再按“置零”，显示“G　0”（即：毛重为 0）,空秤零点建立完成。

5. 重量标定（关闭～380V电源，只开～220V电源）步骤：

1）将标准砝码（或已知重量的物体）放入秤斗中；

2）按“模式”键(显示“E  0”)，输入23198，显示“E 23198”，然后按“菜单”键(显示“J  0”)，输入该砝码（或已知重量的物体）的重量，接着按“标定/存储”键，便显示正确的重量；

3）然后逐步卸下秤斗内物体，并逐步查看卸载过程中重量的准确性；

4）缷完后，重量归0，标定结束，拔下仪表背部2芯插座插上的“设置插头(2芯)”（请放置好）。

三、手动测试执行机构（由专业技术员、管理员或电工等完成）

1．拔下仪表背部的Setup插座插上“(2芯)设置插头”，关闭～380V电源，只开～220V电源；

2．“自动”灯灭为手动模式，否则按“模式”键切换!（备注：“自动”灯亮为自动模式）

3．执行机构手动测试：

1）按“1”，开/关“进料第1通道接触器”：按一次开，再按一次关，否则关机检查强电连线。

2）按“2”，开/关“进料第2通道接触器”（控制基理、方式同“1”键）。

3）按“3”，开/关“进料第3通道接触器”（控制基理、方式同“1”键）。

4）按“4”，开/关“进料第4通道接触器”（控制基理、方式同“1”键）。

5）按“5”或“左卸”，开/关“左卸”接触器（控制基理、方式同“1”键）。

6）按“6”或“右卸”，开/关“右卸”接触器（控制基理、方式同“1”键）。

8）按“8”或“扩展”键，开关操作手柄“OK”灯。由此可测试操作手柄上的OK灯是否正常！

9）若手动测试正常，则“按模式”键，切换到“自动”，“自动”灯亮,然后再按“复位”键（复位中间过程控制参数）。

四、根据配料机执行机构，设置好“高级菜单”的内容（见附录1）

此项工作由专业技术员、技术管理员或电工等完成。

五、输入配方（由专业技术员、管理员或电工等完成）

FS3198-C41-009控制器可存储100个配方（0～99号），采用操作密码方式进行控制或管理。

只有管理员才能修改存储配方；管理员修改“0～99号存储配方”，采用“CE 8088”密码进入，可修改“GFn号存储配方号对应配方值1A～4A”。

FS3198-C41控制器的“工作配方号”为PFL，使用“CE 8052”密码进入“PFL工作配方菜单”（只能修改PFL配方号，不能修改PFL配方号对应配方值1C～4C）。

1. 管理员修改存储配方的操作步骤：

| 菜单 | 操作 | 显示 | 操作与示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | 停止时的称重状态下，按“菜单”， 输入［8088］ | CE 0 （参数密码） ［CE 8088］ | 输入：“用户菜单”密码（CE）；输入8088，才能进入修改“0～99号存储配方”菜单。 表示：CE＝8088，可进入“0～99号存储配方”菜单。 |
| GFn | 按“菜单” 输入［0］ | GFn ** 输入修改“存储配方号” [GFn 0 ] | 输入：输入修改存储配方号GFn。 注1：GFn =0～99。 表示：调出“#0号存储配方”进行修改。 |
| 1A | 按“菜单” 输入［650］ | 1A***** （粗石） GFn的 #1物料控制值 [ 1A 650 ] | 输入：GFn的 #1通道重量控制值（1A）。 注1：若1A≠0，则要求0≤1E≤1d≤1A<Ｗmax。 注2：若1A=0，则#1通道不进料。 表示：GFn的#1通道重量控制值1A=650千克。 |
| 2A | 按“菜单” 输入［380］ | 2A***** （细石） GFn的 #2物料控制值 [ 2A 380 ] | 输入：GFn的 #2通道重量控制值（2A）。 注1：若2A≠0，则要求0≤2E≤2d≤2A<Ｗmax。 注2：若2A=0，则#2通道不进料。 表示：GFn的#2通道重量控制值2A=380千克。 |
| 3A | 按“菜单” 输入［360］ | 3A***** （沙子） GFn的 #3物料控制值 [ 3A 360 ] | 输入：GFn的 #3通道重量控制值（3A）。 注1：若2A≠0，则要求0≤3E≤3d≤3A<Ｗmax。 注2：若3A=0，则#3通道不进料。 表示：GFn的#3通道重量控制值3A=360千克。 |
| 4A | 按“菜单” 输入［180］ | 4A***** （水泥） GFn的 #4物料控制值 [ 4A 180 ] | 输入：GFn的 #4通道重量控制值（4A）。 注1：若4A≠0，则要求0≤4E≤4d≤4A<Ｗmax。 注2：若4A=0，则#4通道不进料。 表示：GFn的#4通道重量控制值4A=180千克。 |

不用通道的配方值iA为0；若iA≠0，则不能太小，要求大于提前量id，即：“0≤iE≤id≤iA<Ｗmax，i=1～4”；当配方输入完成、并检查无误后，请按“存储”键存储！

2. 设置工作配方的操作步骤：

| 菜单 | 操作 | 显示 | 操作与示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | 停止时的称重状态下，按“菜单”， 输入［ 8052 ］ | CE 0 （参数密码） ［CE 8052 ］ | 输入：“用户菜单”密码（CE）8052。CE为其它值，不能进入“工作配方菜单”。 表示：CE＝8052，可进入“工作配方号菜单”。 |
| 1 | 按“菜单” 输入［ 0 ］ | PFL ** (工作配方号) [PFL 0 ] | 输入：工作配方号PFL ( 注1：PFL=0～99 ) 表示：调出#0号配方，进行配料控制。 |
| 1C | 按“菜单”， 检查1C控制值 | 1C 650 （粗石） #1物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#1通道重量控制值（1C）。 注1：若1C≠0，一般要求0≤1E≤1d≤1C<Ｗmax。 注2：若1C=0，则#1通道不进料。 |
| 2C | 按“菜单”， 检查2C控制值 | 2C 380 （细石） #2物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#2通道重量控制值（2C）。 注1：若2C≠0，一般要求0≤2E≤2d≤2C<Ｗmax。 注2：若2C=0，则#3通道不进料。 |
| 3C | 按“菜单”， 检查3C控制值 | 3C 360 （沙子） #3物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#3通道重量控制值（3C）。 备注：3C设置约束要求同1C、2C。 |
| 4C | 按“菜单”， 检查4C控制值 | 4C 180 （水泥） #4物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#4通道重量控制值（4C）。 备注：4C设置约束要求同1C、2C、3C。 |

当配方号输入完成、并检查配方值无误后，请按“存储”键存储工作配方。

备注1：若iC≠0，则要求“0≤iE≤id≤iC<Ｗmax，i=1～4”；不用通道的配方值iC=0；否则要设备管理员或技术员修改配方或“高级菜单”！

备注2：“PFL号工作配方”配方值1C～4C ，“GFn号存储配方”配方值1A～4A，它们符号不同，是为了相区别！但当PFL=GFn时，1C～4C与1A～4A是一样的，即调用同一存储配方号配方值。

六．正常配料操作

1．打开～380V电源和～220V电源，秤斗应为空；否则按“卸料”键卸完秤斗物料。

2．确保“自动”灯要亮（否则按“模式”键切换）。“自动”灯状态指示：

“自动”灯  灭 …… 手动模式

“自动”灯恒亮 …… 自动模式，停止状态

“自动”灯闪亮 …… 自动模式，运行状态

3. 确保“工作配方”正确（见前页的“设置工作配方的操作步骤”）。

4. 按“启动”键，启动自动配料：

启动仪表自动配料运行，仪表的“自动”灯闪动，依次执行“去皮、#1通道进料、#2通道进料 … #4通道进料”。进料过程中，若进料超时，自动发超时信号；进料配料完成，仪表显示配料总重，“OK”灯亮，发配好信号，并进行声音报警，等待按“左卸”或“右卸”键选择卸料方向进行卸料。

5. 按操作手柄或仪表面板的“左卸”或“右卸”卸料，选择指定方向的卸料。

6. 自动进入下一配料循环：

卸料完成后，控制器自动关卸料，“OK”灯灭（表示一个配料循环完成），然后自动进行下一配料循环，直到按“停止”键停止运行！

（详细操作，请见说明书内页！）

重庆斌成机电科技有限公司

地址：重庆高新区陈家坪凤凰路13号 　邮编：400039   FAX:023-68178255  网址：wwww.bincen.com

服务电话：023-68178255   68178131   13372619609   13508351108      邮箱: fs3198@126.com

FS3198-C41-009称重显示控制器的

“配料机·用户使用操作步骤” 2009-05-28

一． 前提（由厂方技术员或用户设备管理员完成）：

1．设备管理员或技术员已接好有关连线，并建立了电子秤空秤零点以及进行了重量标定、检定，同时设备执行机构动作已调试正常，同时根据配料机类型设置好附录1的“高级菜单”内容。

2．设备管理员或技术员已设置0～99个“存储配方”中的所需几个配方号的配方值，并已保存！

3．控制仪表背面的2芯“设置插座”未插“设置插头（2芯）”。

二．配料前的准备工作：

1．开启电源，秤斗应为空；否则按“卸料”键卸完秤斗物料，然后再按“复位”键复位中间过程控制参数。

2．确保“自动”灯要亮；否则按“模式”键切换到“自动”灯亮。

（备注：“自动”灯灭…手动模式； “自动”灯恒亮…自动模式，停止状态； “自动”灯闪亮…自动模式，运行状态）

3. 输入工作配方号，检查“工作配方控制值1C～4C”（调“工作配方”密码8052 ）：

| 菜单 | 输入操作 | 仪表显示（示例） | “工作配方”菜单显示说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | 停止时的称重状态下，按“菜单”， 输入［ 8052 ］ | CE 0 （参数密码） ［ CE 8052 ］ | 输入：“用户菜单”密码（CE）8052。 CE为其它值，不能进入“工作配方菜单”。 表示：CE＝8052，可进入“工作配方号菜单”。 |
| PFL | 按“菜单”，输入工作配方号:“ 0 ” | “PFL **” （工作配方号） [ PFL 0 ] | 输入：工作配方号PFL（PFL=0～99号）. 表示：调出#0号配方，进行配料控制。 |
| 1C | 按“菜单”， 检查1C控制值 | “1C 650” （#1物料控制值） （例如：粗石） （不能修改） | 显示：PFL配方的#1通道重量控制值1C. 注1：若1C≠0，一般要求0≤1E≤1d≤1C<Ｗmax。 注2：若1C=0，则#1通道不进料。 |
| 2C | 按“菜单”， 检查2C控制值 | “2C 380” （#2物料控制值） （例如：细石） （不能修改） | 显示：PFL配方的#2通道重量控制值2C. 注1：若2C≠0，一般要求0≤2E≤2d≤2C<Ｗmax。 注2：若2C=0，则#3通道不进料。 |
| 3C | 按“菜单”， 检查3C控制值 | “3C 360” （#3物料控制值） （例如：沙子） （不能修改） | 显示：PFL配方的#3通道重量控制值3C. 备注：3C设置约束要求同1C、2C。 |
| 4C | 按“菜单”， 检查4C控制值 | “4C 0” （#4物料控制值） （例如：无） （不能修改） | 显示：PFL配方的#4通道重量控制值4C. 备注：4C设置约束要求同1C、2C。 |

当输入“工作配方号”、并检查“工作配方”值无误后，按“存储”键存储工作配方，以便配料控制调用！

注意：① 不用通道的配方控制值应为零；

② 若iC≠0，则要求“0≤iE≤id≤iC<Ｗmax，i=1～4”，否则要设备管理员或技术员修改配方。

三．启动自动配料

1. 按“启动”键，启动自动配料：

启动仪表，“自动”灯闪亮表示进入自动配料运行状态，控制器依次执行“去皮、#1通道进料、#2通道进料 … #4通道进料”。进料过程中，若进料超时，自动发超时信号；进料配料完成，仪表显示配料总重，“OK”灯亮，发配好信号，并进行声音报警，等待按“左卸”或“右卸”键选择卸料方向进行卸料。

备注：若按“启动”第0阶段（除皮阶段）报警显示“0P_0C ”，不运行！原因是：空秤初态毛重>空秤门限0C（在“高级菜单”中设置）。解决办法：①卸完物料后再按“启动”；②按“复位”键后再按“启动”；③也可在“高级菜单”中设大0C值来解决；三种方法选其一。

2. 按“左卸”或“右卸”卸料，选择指定方向的卸料。

若组合操作台的“骨料秤卸料连锁”旋钮打在开，则需“骨料配好、水泥秤配好、水秤配好、搅拌机无砼、砼门关闭”6个条件同时满足，组合操作台面板骨料卸料按钮“ （左/右）卸料”的才有效！

3. 自动进入下一配料循环：

卸料完成后，自动关卸料，“OK”灯灭（表示一个配料循环完成），然后自动进行下一配料循环，直到按“停止”键停止运行！

备注： 运行过程中的“状态信息”见附录5.

第1章  FS3198-C41-009称重显示控制器

“概述”

FS3198-C41-009称重配料控制器，是我公司集多年电子衡器开发应用经验、国内外同类产品之长，采用新一代高集成大容量电擦除单片微机、电擦除非易失性串行数字存储、超高亮数码显示、低漂移精密差分模拟放大、自稳零抗漂移高精度A/D、计算机可移动式菜单处理、连续滤波与准稳态软件动态连续滤波、通道进料自动去皮建相对零点、各通道自动修正提前量与欠重自动点动微量补料软件智能处理等技术研制而成的第九代产品，历经FS3198、FS3198-C4、FS3198-C4m、FS3198-C42、FS3198-C41、FS3198-C41-007、FS3198-C41-009等系列产品。它具有称重精度高、响应速度快、性能稳定可靠、抗干扰力强、操作简便等特点。

FS3198-C41-009控制器(2009年05月对FS3198-C41-007再次优化版)，可存储100个配方，可控制四种物料自动进料、双向卸料控制，并且可按设定配料次数运行或连续运行、可自动累计总次数。若进料超时、卸料堵料/巴料，可自动输出开启振动信号。1～4通道配料结束后，用声光报警、显示总重、累计配料次数、等待人工按“左卸”或“右卸”键卸料，并输出配好信号。若配有带串口的打印机，配料完毕自动打印配料结果。卸完后自动判断并处理是否进行下一配料循环。控制器可打印配方、各通道累计重量。

通道进料按净重控制；通道控制参数包含：设定值(iC)、提前量(id)、允许误差(iE)、修正与补料命令（ic）、欠重补料时间（it），i=1～4。通道进料控制过程：(1)进料前先判断空秤门限与是否自动去皮处理；(2)通道净重到其控制门限时自动停止主进料；(3)主进料结束后根据设定的修正与补料命令决定是否修正提前量、欠重补料；(4)进料、补料过程超时报警。

控制器的配方管理采用密码方式；调工作配方号密码方式进入，不能修改配方内容；只有用管理员密码进入配方菜单，才能修改配方。

FS3198-C41-009称重配料控制器，用于配料秤或称重配料系统、多通道定量控制秤等系统作称重电脑控制器，无需再使用可编程控制器（PLC）或工业计算机就可组成简单到复杂的称重配料控制系统，使整个系统结构紧凑、控制精度高、性能稳定可靠、操作又简便。

传

感

器

差分型、低漂移、精密模拟放大器

抗漂移、高稳定、自稳零快速积分式 A / D

MCS-51

单片机

显

示

键

盘

存

储

串口打印

继电器板控制输出～220V，控制接触器，驱动电机或气缸电磁阀实现4通道进料及左／右卸料控制、超时报警

外置遥控

声光报警

图1.1   FS3198-C41-009称重配料控制器的工作原理简图

第2章  插头连接说明

图2.1  FS3198-C41-009面板表后部接线插头位置图(2种)

3芯电源插头的AC1（第1脚）、AC2（第3脚）为～11V交流电源输入，第2脚为空。

2芯标定插头的“Setup”为内部参数设置与重量标定的“硬件锁”输入脚，Setup1、Setup2短接后才能进入内部参数设置与重量标定。

3．RS232插头（4芯）：

| 若系统配有带RS232串口微型打印机，FS3198-C4控制器控制配料完毕，自动打印当前配料结果。 引脚序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信 号 名 | +5V | GND | Tx | Rx |
| 颜 色 | 红 | 黑（或白） | 棕 | 蓝 |

4．传感器插头（5芯）：

| 引脚序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信 号 名 | E+（激励+） | E-（激励-） | I+（信号+） | I-（信号-） | PGND（屏蔽） |
| 颜 色 | 红 | 黑（或黄） | 绿（或蓝） | 白 | 铜套屏蔽层 |

“E+、E-、I+、I-、PGND”为传感器信号输入口，E+、E-为传感器激励，I+、I-为传感器信号输入，PGND为传感器信号屏蔽地。注意：PGND与E-不相通，不能短接！

- 手持操作器（又名“遥控器”）插头（7芯）：

手持操作器（又名“遥控器”），它的插座信号（扩展按钮输入）连接如下图所示。“按钮公共线、启动、停止、左卸、右卸”按钮等效于仪表面板的“启动、停止、左卸、右卸”四个按键。OK-为配料结束TTL信号，OK+、OK-间可接LED指示配料结束。

注意：手持操作器插头只能接“手持操作器”，方便现场操作！非专业技术人员不能随意更改用途，接于其它强电控制设备，否则可能造成设备接口损坏！

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | Yk （公共扫描） | y0 (启动) | y1 （停止） | y2 （左卸） | y3 （右卸） | OK+ （LED+） | OK- （LED-） |
| 颜色 | 棕 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 | 红 | 黑 |

图2.2  FS3198-C41-009手持操作器（又名“遥控器”）扩展按钮电路

6．I/O 控制输出（DC10芯）：

| 引脚 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 12V隔离电源输入 | D_KZ2 | D_KZ4 | D_KZ6 | D_KZ8 |
| 引脚 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 信号 | 12V隔离电源输入 | D_KZ1 | D_KZ3 | D_KZ5 | D_KZ7 |

上表信号为1、2脚为隔离电源12V的输入，DKZ1～8为光电隔离输出信号，它们可送到6通道继电器板C4-603-JQC、或8通道继电器板C4-603-8JQC，实现弱电与强电转换。

图2.3  FS3198-C41-009的继电器输出控原理图

K1～K8为继电器输出；继电器触点为无源触点，触点驱动力5A/～220V；L-COM为控制公共线。 K1～K4为#1～#4通道进料控制；K5为左卸控制，K6为右卸控制；K7为进料超时、卸料不出料信号，它可用于进料、卸料自动振动控制；K8为OK（配好）继电器信号。

7．多只称重传感器连接：

图2.4  FS3198-C41-009的传感器连接

PST-0.5t、1t、2t称重传感器线颜色：红（E+）、黑（E-）、绿（I+）、白（I-）、金属屏蔽层。

到仪表传感器插头的专用屏蔽线颜色（以下几种配色线）：

红（E+）、黑（E-）、  绿（I+）、白（I-）、  金属屏蔽层（PGND）

或： 红（E+）、黄（E-）、  绿（I+）、蓝（I-）、  金属屏蔽层（PGND）

第3章  FS3198-C41-009控制器重量标定

一．建立空秤重量零点：

1．保证秤斗为空，然后打开～220V电源，仪表显示自检后，进入毛重显示；

2．在仪表背面右上角的“设置（Setup）插座”，插上2芯“设置插头”；

3．按“模式”键，显示当前Ｅ模式号：“E   0 ”；

4．用数字键输入“ 236911 ”，显示“E 236911”；

5．按“置零”键，建立当前空秤重量零点，毛重显示为零。

二．重量标定操作：

1．在仪表背面右上角的“设置插座”插上2芯“设置插头”；开启～220V电源。

2．若空秤重量不为零，则按“置零”键置零，确保重量零点准确。

3．按“模式”键，显示“E  0”，用数字键输入“23198”，显示“E  23198”。

4．按“菜单”键，显示“J  0”，示意输入标定砝码重量。

5．在秤斗内放置足够数量的砝码（或已知重量物品，如:袋装水泥）200～1500kg。

6．在“ J ****** ”显示下，用数字建输入所加砝码（或实物）的重量，按“标定/存储”键自动标定重量,储存标定参数，显示正确的重量。

至此，重量标定完成，可逐渐取下秤斗内重物，同时查看卸载过程的重量准确性。卸完后，取下仪表背面的2芯“设置插头”。

第4章  手动测试执行机构控制

FS3198-C4配料控制器/柜，手动测试执行机构，可检查执行机构是否正常工作。执行机构正常后才能自动配料，否则应关机检查有关强电连线是否正常。手动测试执行机构步骤如下：

1．取下仪表背面右上角的“设置插座”插上2芯“设置插头”。

2．开启～220V电源和～380V电源，仪表自检后显示当前重量。

3．按“模式”键，切换自动/手动模式：“自动”灯亮…自动模式，“自动”灯灭…手动模式。

（备注：“自动”灯灭…手动模式； “自动”灯恒亮…自动模式，停止状态； “自动”灯闪亮…自动模式，运行状态）

4．执行机构手动测试按键：

1）按“1”，开/关“第1通道K1”：按一次开（仪表第1通道灯亮，继电器板的第1通道灯也亮，该通道接交流触器吸合），再按一次关（仪表第1通道灯灭，继电器板的第1通道灯也灭，该通道交流接触器断开）。若执行机构正常，可进行下步，否则关机检查强电连线。

2）按“2”，开/关“第2通道K2”（控制基理、方式同“1”键）。

3）按“3”，开/关“第3通道K3”（控制基理、方式同“1”键）。

4）按“4”，开/关“第4通道K4”（控制基理、方式同“1”键）。

5）按“5”或“左卸”，开/关“左卸”K5控制（控制基理、方式同“1”键）。

6）按“6”或“右卸”，开/关“右卸”K6控制（控制基理、方式同“1”键）。

8）按“7”，开关开关“K7”超时信号。

8）按“8”或“扩展”键，开关“OK”灯。由此可测试操作手柄上的OK灯是否正常！

9）按“9”，关报警声音

10）按“0”，所有执行机构全关。

11）按“复位”键，K1～K8全关，并置毛重为零，清零控制过程参数。

注意：按“复位”键，最好在空秤时进行！

第5章   FS3198-C41-009的配方管理与操作

FS3198-C4控制器可存储100个配方，采用操作密码方式进行控制或管理。FS3198-C4控制器的“工作配方号”为PFL，使用“CE 8052”密码进入“PFL工作配方菜单”（只能修改PFL配方号，不能修改PFL配方号对应配方值1C～4C）。只有管理员才能修改“0～99号存储配方”；管理员修改“0～99号存储配方”，采用“CE 8088”密码进入，可修改“GFn号存储配方号对应配方值1A～4A”。

表5.1  输入“工作配方号”，检查工作配方值的操作（示例）（工作配方号密码8052）：

| 菜单 | 操作 | 显示 | 操作与示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | 停止时的称重状态下，按“菜单”， 输入［ 8052 ］ | CE 0 （参数密码） ［ CE 8052 ］ | 输入：“用户菜单”密码（CE）8052。CE为其它值，不能进入“工作配方菜单”。 表示：CE＝8052，可进入“工作配方号菜单”。 |
| 1 | 按“菜单” 输入［ 0 ］ | PFL ** (工作配方号) [PFL 0 ] | 输入：工作配方号PFL ( 注1：PFL=0～99 ) 表示：调出#0号配方，进行配料控制。 |
| 1C | 按“菜单”， 检查1C控制值 | 1C 650 （例如：粗石） #1物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#1通道重量控制值（1C）。 注1：若1C≠0，一般要求0≤1E≤1d≤1C<Ｗmax。 注2：若1C=0，则#1通道不进料。 |
| 2C | 按“菜单”， 检查2C控制值 | 2C 380 （例如：细石） #2物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#2通道重量控制值（2C）。 注1：若2C≠0，一般要求0≤2E≤2d≤2C<Ｗmax。 注2：若2C=0，则#3通道不进料。 |
| 3C | 按“菜单”， 检查3C控制值 | 3C 360 （例如：沙子） #3物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#3通道重量控制值（3C）。 备注：3C设置约束要求同1C、2C。 |
| 4C | 按“菜单”， 检查4C控制值 | 4C 180 （例如：水泥） #4物料控制值（不能修改） | 显示：当前配方的#4通道重量控制值（4C）。 备注：4C设置约束要求同1C、2C。 |

当配方号输入完成、并检查配方值无误后，请按“存储”键存储工作配方。

备注：若iC≠0，则要求“0≤iE≤id≤iC<Ｗmax，i=1～4”；不用通道的配方值iC=0；否则要设备管理员或技术员修改配方或“高级菜单”！

表5.2  管理员修改“0～99号存储配方”的操作步骤（示例）：

| 菜单 | 操作 | 显示 | 操作与示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | 停止时的称重状态下，按“菜单”， 输入［8088］ | CE 0 （参数密码） ［ CE 8088］ | 输入：“用户菜单”密码（CE）；输入8088，才能进入修改“0～99号存储配方”菜单。 表示：CE＝8088，可进入“0～99号存储配方”菜单。 |
| GFn | 按“菜单” 输入［0］ | GFn ** 输入修改“存储配方号” [GFn 0 ] | 输入：输入修改存储配方号GFn。 注1：GFn =0～99。 表示：调出“#0号存储配方”进行修改。 |
| 1A | 按“菜单” 输入［650］ | 1A***** （例如：粗石） GFn的 #1物料控制值 [ 1A 650 ] | 输入：GFn的 #1通道重量控制值（1A）。 注1：若1A≠0，则要求0≤1E≤1d≤1A<Ｗmax。 注2：若1A=0，则#1通道不进料。 表示：GFn的#1通道重量控制值1A=650千克。 |
| 2A | 按“菜单” 输入［380］ | 2A***** （例如：细石） GFn的 #2物料控制值 [ 2A 380 ] | 输入：GFn的 #2通道重量控制值（2A）。 注1：若2A≠0，则要求0≤2E≤2d≤2A<Ｗmax。 注2：若2A=0，则#2通道不进料。 表示：GFn的#2通道重量控制值2A=380千克。 |
| 3A | 按“菜单” 输入［360］ | 3A***** （例如：沙子） GFn的 #3物料控制值 [ 3A 360 ] | 输入：GFn的 #3通道重量控制值（3A）。 注1：若2A≠0，则要求0≤3E≤3d≤3A<Ｗmax。 注2：若3A=0，则#3通道不进料。 表示：GFn的#3通道重量控制值3A=360千克。 |
| 4A | 按“菜单” 输入［180］ | 4A***** （例如：水泥） GFn的 #4物料控制值 [ 4A 180 ] | 输入：GFn的 #4通道重量控制值（4A）。 注1：若4A≠0，则要求0≤4E≤4d≤4A<Ｗmax。 注2：若4A=0，则#4通道不进料。 表示：GFn的#4通道重量控制值4A=180千克。 |

若iA≠0，则要求“0≤iE≤id≤iA<Ｗmax，i=1～4”，不用通道的配方值iA为0.当配方输入完成、并检查无误后，请按“存储”键存储！

“PFL号工作配方”配方值1C～4C ，“GFn号存储配方”配方值1A～4A，它们符号不同，是为了相区别！但当PFL=GFn时，1C～4C与1A～4A是一样的，即调用同一存储配方号配方值。

第6章  FS3198-C41-009的自动配料操作

在重量标定后，手动测试了各执行机构均正常，同时设置了“配方菜单”及附录1“高级菜单”、后，可进行自动配料操作！

附录1的“高级菜单”一般在调试设备时设置，调试好之后，平时一般不再改动。若要修改，则应根据执行机构、料门大小、秤斗与料口高度等进行设置，需反复多次调试才能达到最佳值。

0～99个存储配方，用户根据需要设置修改若干个存储配方。存储配方一般由设备管理员或技术员修改。操作员平时用8052密码使用“工作配方PFL菜单”，调工作配方进行配料。

注意1：自动配料操作前提：“自动”要亮，否则按“模式”键从“手动”切换到“自动”（仪表背面的2芯“设置插座”不插“设置插头（2芯）”）。

“自动”灯  灭 … 手动模式；

“自动”灯恒亮 … 自动模式，停止状态；

“自动”灯闪亮 … 自动模式，运行状态。

注意2：配料前应手动控制卸完秤斗物料，再按“复位”键复位中间过程控制参数，然后按“启动”键启动自动配料！

自动配料操作步骤：

- 检查“工作配方号菜单”内容：工作配方号PFL及对应配方值1C～4C；

- 按“启动”键，启动自动配料运行，仪表“自动”灯闪亮，依次执行“去皮、#1通道进料、#2通道进料 … #4通道进料”。若进料超时，则自动发超时信号。

- 配料进料完成，仪表显示配料总重，“OK”灯亮，并进行声音报警，等待按“左卸”或“右卸”键选择卸料方向进行卸料。

- 料已配好，按“左卸”或“右卸”键卸料，并关声音报警。卸料过程中，若秤斗巴料或出料口堵料，也自动发超时信号。

- 自动卸料完成后，“OK”灯灭（表示一个配料循环完成），所有继电器关闭，然后自动进行下一配料循环，直到按“停止”键停止运行！

备注：

1）选配C4-603-8JQC 八通道继电器板，K7、K8继电器信号才有效；若配C4-603-JQC 六通道继电器板，无K7、K8继电器信号！

2）通道配方值 0＜iC ＜id也可启动运行，但按补料方式进料：第1次补料1.0秒，第2次及以后次按0.7秒补料。若有第3次及以上的次数补料，则按高级菜单设定补料时间补料。若iC≥id，采用正常设定控制方式进料。

3）用户操作员详细操作步骤，见本说明书目录前页说明！

第7章  其它

FS3298-C4配料控制器的信号连接、仪表内部菜单参数设置、重量标定、配方设置、仪表按键操作说明、仪表显示提示等，详见本说明书前后说明！

第8章 配料控制设备使用维护注意事项

1．离配料机3～5m旁，作1～2个避雷针。

2．在配料上进行电焊焊接施工，注意地线搭接位置，要焊哪儿，地线就搭接在哪儿！千万不要让焊接电流通过传感器和配料控制柜，否则易损坏传感器与配料控制柜。

3．配料机应可靠接地，配料机机架与秤斗间还要用软粗铜线作传感器的旁路雷电卸放支路。

4．工地上要注意其它设备（空压机、进料电机、振动电机等）的强电走线不要漏电，接头不能用帆布胶带密封，要用防水塑料胶带密封！

5．控制柜上的放水雨棚要用石棉瓦、钢棚、多层放水胶布等防雨，千万不能用竹编、破布，否则漏雨、潮湿易引起设备漏电损坏！

6．工地上的配料机、搅拌机、空压机、照明灯线等，多余未用的强电线，一定要处理好密封接头，不要裸露接头，否则下雨强电通过裸露接头或密封不好的接头，耦合到传感器、控制柜，也易引起设备遭感应电损坏，或引起操作员触电，后果自负！

7．在春、夏秋季节，若长时间不使用，请拔下仪表后部左上角的～11V电源插头（3芯插头）和仪表右中上角的传感器输入插头（5芯插头）；使用时再插上此2插头！这样可减少雷击损坏机会！雷击损坏一般是：雷击能量通过配料机机架  秤斗  传感器  控制仪表 ！

8．资料保管：

本公司有设备硬件、软件随时改进、变更权利，相关改进、变更概不通知！请用户妥善保存好有关说明书资料！

第9章 本公司提供其它产品

通用衡器类：

1．SCS-10t～150t 电子汽车衡 及 电脑称重管理（网络）系统

2．SCS-50kg～10t  电子平台秤、电子平台秤、静/动态轻轨秤

3．固定式电子轴重秤（SCS-10t～150t）、便携式电子轴重秤

4．电子吊钩秤（无线、或直视）500kg ～ 50t

5．FS3198-A2、DW、C1、C1b、C4mx、C4m、C41、C42、C5系列称重显示控制仪表

控制衡器类：

电子配料秤、包装秤、灌装秤、、电子皮带秤、配料皮带秤、称重控制生产线。

建筑机械控制秤与控制系统：

1．4/5通道称重配料控制器/柜（单速、双速、称量斗移动式等控制方式）

2．水泥、水秤称重配料控制柜

3．骨料秤、水泥秤简易集中控制柜

4．骨料秤、水泥秤、按时间进水的简易集中控制柜

5．骨料秤、水泥秤、按时间进水、搅拌机、提升机（卷扬机或皮带机）的简易集中控制柜

6．混凝土搅拌站称重控制电脑系统

7．配料机、水泥秤、水与外加剂秤、组合站等。

附录1   FS3198-C41-009仪表的“高级菜单”的设置操作

FS3198-C41-009控制仪表精确控制参数在“高级菜单”中设置。高级菜单包含：各通道的提前量（id）、允许误差(iE)、修正与补料命令(ib)、点动补料时间(it)；去皮时间(tP)、补料间隔时间(tJ)、飞料时间(tF)、余料卸料时间(td)、堵料判定时间(ut)、配料结束是否自动打印等。

管理员或技术员，应根据配料机执行机构“皮带输送进料、汽缸开门进料、螺旋输送进料等执行机构与门的大小、功率大小、秤斗与料口高度等因素”设置“高级菜单”内容；皮带输送方式进料、汽缸开门方式进料，通道提前量、修正与补料命令、点动补料时间，是不一样的；进料执行机构相同，但进料料口大小不同，通道进料提前量也不一样。

高级菜单参数，根据现场工况，反复多次调试设置，才能达到最佳值。下面各附表参数只作参考。

一、 FS3198-C41-009的“高级菜单”名称、设置说明与注意事项 （重量：千克, 时间：秒 ）

| 菜单 | 菜单设置 （根据型号设置） | 菜单参数名称 | 操作说明与注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | CE 98052 | CE 高级菜单密码 | 密码CE：输入98052，才能进入“高级菜单”。 注意：CE为其它值，不能进入用户“高级菜单”。 |
| 1d | 1d 85 | #1通道提前量 (例如物料：粗石) | #1通道重量提前量1d ，要求：0≤1E≤1d<Ｗmax。 备注：进料多了，则调大；进料少了，则调小！ |
| 2d | 2d 85 | #2通道提前量 (例如物料：细石) | #2通道重量提前量2d， 要求：0≤2E≤2d<Ｗmax。 备注：进料多了，则调大；进料少了，则调小！ |
| 3d | 3d 85 | #3通道提前量 (例如物料：河沙) | #3通道重量提前量3d，要求：0≤3E≤3d<Ｗmax。 备注：进料多了，则调大；进料少了，则调小！ |
| 4d | 4d 85 | #4通道提前量 (例如物料：机沙) | #4通道重量提前量4d，要求：0≤4E≤4d<Ｗmax。 备注：进料多了，则调大；进料少了，则调小！ |
| 1E | 1E 6 | #1通道允许误差 | #1通道重量允许误差1E，要求：0≤1E≤1d<Ｗmax。 |
| 2E | 2E 6 | #2通道允许误差 | #2通道重量允许误差2E，要求：0≤2E≤2d<Ｗmax。 |
| 3E | 3E 6 | #3通道允许误差 | #3通道重量允许误差3E，要求：0≤3E≤3d<Ｗmax。 |
| 4E | 4E 6 | #4通道允许误差 | #4通道重量允许误差4E，要求：0≤4E≤4d<Ｗmax。 |
| 1b | 1b 11 | #1通道修正与补料命令 | ib=0，不修正提前量，欠重不补料； （i=1～4） ib=1，不修正提前量，欠重补料,直到合格； ib=10，修正提前量，欠重不补料； ib=11，修正提前量，欠重补料,直到合格。 |
| 2b | 2b 11 | #2通道修正与补料命令 |  |
| 3b | 3b 11 | #3通道修正与补料命令 |  |
| 4b | 4b 11 | #4通道修正与补料命令 |  |
| 1t | 1t 0.18 | #1通道点动补料时间 | 注意：1)汽缸开门点动时间：0.50～0.80秒 2)皮带输送点动时间：0.12～0.20秒 3)水泵点动时间：0.20～0.90秒（由扬程高低决定） 4) ≤7.5kW螺旋输送点动时间：0.70～0.990秒 |
| 2t | 2t 0.18 | #2通道点动补料时间 |  |
| 3t | 3t 0.18 | #3通道点动补料时间 |  |
| 4t | 4t 0.18 | #4通道点动补料时间 |  |
| 0C | 0C 60 | 空秤重量门限 | 空秤门限0C作“空秤启动门限判定、是否已配料”判定标准. |
| yC | yC 80 | 余料延时卸的重量门限 | 卸料中若重量≤yC，延时td表示料卸完 |
| tP | tP 3.0 | 通道去皮时间 | 通道去皮时间tP，一般要求2.0秒≤tP≤5.0秒。 注意：tP=0秒，只适用于低位水秤！ |
| tF | tF 2.5 | 关进料尾料时间 | 关进料尾料时间tF，要求：1.5秒≤tF≤5.0秒 |
| tJ | tJ 2.5 | 点动补料间隔时间 | 点动补料间隔时间tJ，要求：1.5秒≤tJ≤5.5秒 |
| td | td 5.0 | 余料卸料时间 | 秤斗余料卸料时间td，要求：3.0秒≤td≤20.0秒 备注：若有料未卸完，可加长td，如：td＝12.0 秒等 |
| dy | dy 1 | 配好后否自动打印 | dy=1,配好后自动打印配料结果；dy=0,配好后不自动打印。 |
| ut | ut 15.0 | 进料、卸料超时报警时间 | 进料超时报警时间ut: 0.0～25.0秒 （用于堵料自动振动控制，特殊设备才使用！） |

注意：配料进料机构电机功率≥11kW,ib应设置为0或10，防止点动补料损坏电机！其it也设置为 0.99秒。

二、骨料配料机的执行机构“高级菜单”参数通常设置：

| 配料机种类 执行机构 | 800配料机 | 1200配料机 | 1600配料机 | 2400配料机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动皮带输送进料 | 提前量： 65 kg 允许误差： 5 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间： 0.18秒 | 提前量： 85 kg 允许误差： 6 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间： 0.18秒 | 提前量： 120 kg 允许误差： 8 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间： 0.18秒 | 提前量： 150 kg 允许误差： 10 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间： 0.18秒 |
| 汽缸开门进料 | 提前量： 65 kg 允许误差： 5 kg 修正补料命令: 1 点动补料时间： 0.65秒 | 提前量： 85 kg 允许误差： 6 kg 修正补料命令: 1 点动补料时间： 0.65秒 | 提前量： 100 kg 允许误差： 8 kg 修正补料命令: 1 点动补料时间： 0.70秒 | 提前量： 120 kg 允许误差： 10 kg 修正补料命令: 1 点动补料时间： 0.70秒 |
| 螺旋输送进料 进到配料机斗 | 提前量： 2 kg 允许误差： 0 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间： 0.99秒 | 提前量： 2 kg 允许误差： 0 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间： 0.99秒 | 提前量： 2 kg 允许误差： 0 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间： 0.99秒 | 提前量： 2 kg 允许误差： 0 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间： 0.99秒 |
| 空秤门限 0C | 60 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg |
| 余料卸料门限 yC | 80 kg | 80 kg | 120 kg | 150 kg |

备注1：某通道进料多了，则调大对应通道的提前量；某通道进料少了，则调小应通道的提前量！

备注2：0C、yC根据秤斗结构与是否有振动决定；斗平，0C、yC设置大点,否则可减小。

三、水泥秤螺旋输送进料的“高级菜单”参数通常设置：

| 执行机构 | ≤7.5kW电机 | ≥11kW电机 |
| --- | --- | --- |
| 进料通道高 级菜单参数 | 提前量： 2.0 kg 允许误差： 0.0 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间：0.99秒 | 提前量： 4.0 kg 允许误差： 2.0 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间：0.99秒 |

（备注：某通道进料多了，则调大对应通道的提前量；某通道进料少了，则调小应通道的提前量！）

四、水秤进料的“高级菜单”参数通常设置：

| 执行机构 | 低位水秤 | 高位水秤 |
| --- | --- | --- |
| 进料通道高 级菜单参数 | 提前量： 6 kg 允许误差： 2 kg 修正补料命令: 11 点动补料时间：0.50秒 | 提前量： 4 kg 允许误差： 2 kg 修正补料命令: 0 点动补料时间：0.50秒 |

（备注：某通道进料多了，则调大对应通道的提前量；某通道进料少了，则调小应通道的提前量！）

五、1b～4b“修正与补料命令”选择设置表：

| 序号 | 1b～4b | 通道连续进料结束后，修正与补料命令设置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 （螺旋方式常用） | ①不修正提前量； ②若欠重，但不补料； ③ 适用于大功率配料进料设备，不要求修正误差的配料，配料基本准确。 |
| 2 | 1 （汽缸方式常用） | ①不修正提前量； ②若欠重，则补料直到合格； ③ 适用于不能保证配料仓随时有料的配料，配料又要准确。 |
| 3 | 10（螺旋方式常用） | - 要修正提前量； ②若欠重，但不补料； ③ 适用于大功率配料进料设备，且要求修正误差的配料，配料基本准确。 |
| 4 | 11（皮带方式常用） | - 要修正提前量； ②若欠重，则补料直到合格； ③ 适用于能保证料仓随时有料的配料设备，且要求配料准确。 |

注意：配料进料机构电机功率≥11kW,ib应设置为0或10，防止点动补料损坏电机！其it也设置为 0.99秒。

六、“高级菜单”参数设置步骤：

1）停止时的称重状态下，按“菜单”， 显示“CE   0”， 输入98052，显示“CE 98052”；

2）再按“菜单”，便进入“高级菜单”（显示菜单名称、菜单值），可直接修改；若不修改，直接按“菜单”进入下级菜单；按“查询”进入上级菜单。

3）参数检查、修改完毕，并来回检查无误后按“标定/存储”，结束设置。

（ 附录2中 具体列出各型配料机的高级菜单参考值！ ）

附录2     各型配料机（单向或双向卸料）的高级菜单参数参考值

附录2.1         全皮带输送进料的 2、3、4仓·配料机（单向或双向卸料）

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

（ 重量单位：千克,  时间单位：秒 ）

| 高级菜单名称 | HPL-800型 配料机 | HPL-1200型 配料机 | HPL-1600型 配料机 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE 高级菜单进入密码 | CE 98052 | CE 98052 | CE 98052 |
| #1通道(粗石)提前量 | 1d 65 | 1d 85 | 1d 120 |
| #2通道(细石)提前量 | 2d 65 | 2d 85 | 2d 100 |
| #3通道(河沙)提前量 | 3d 65 | 3d 85 | 3d 100 |
| #4通道(机沙)提前量 | 4d 65 | 4d 85 | 4d 100 |
| #1通道允许误差 | 1E 5 | 1E 6 | 1E 8 |
| #2通道允许误差 | 2E 5 | 2E 6 | 2E 8 |
| #3通道允许误差 | 3E 5 | 3E 6 | 3E 8 |
| #4通道允许误差 | 4E 5 | 4E 6 | 4E 8 |
| #1通道修正与补料命令 | 1b 11 | 1b 11 | 1b 11 |
| #2通道修正与补料命令 | 2b 11 | 2b 11 | 2b 11 |
| #3通道修正与补料命令 | 3b 11 | 3b 11 | 3b 11 |
| #4通道修正与补料命令 | 4b 11 | 4b 11 | 4b 11 |
| #1通道点动补料时间 | 1t 0.18 （皮带） | 1t 0.18 （皮带） | 1t 0.18 （皮带） |
| #2通道点动补料时间 | 2t 0.18 （皮带） | 2t 0.18 （皮带） | 2t 0.18 （皮带） |
| #3通道点动补料时间 | 3t 0.18 （皮带） | 3t 0.18 （皮带） | 3t 0.18 （皮带） |
| #4通道点动补料时间 | 4t 0.18 （皮带） | 4t 0.18 （皮带） | 4t 0.18 （皮带） |
| 空秤重量门限 | 0C 60 | 0C 60 | 0C 60 |
| 余料延时卸的重量门限 | yC 80 | yC 80 | yC 80 |
| 通道去皮时间 | tP 3.0 | tP 3.0 | tP 3.0 |
| 关进料尾料时间 | tF 2.5 | tF 2.5 | tF 2.5 |
| 点动补料间隔时间 | tJ 2.5 | tJ 2.5 | tJ 2.5 |
| 余料卸料时间 | td 5.0 | td 5.0 | td 5.0 |
| 配好后否自动打印 | dy 1 | dy 1 | dy 1 |
| 进料、卸料超时报警时间 | ut 15.0 | ut 15.0 | ut 15.0 |

修改完检查正确后，请按“存储”键存储！

注意：

1） 若通道进料多了，则调大对应id；通道进料少了，则调小对应id！若自动修正提前量，2～3盘后配料就准了。

2） 1b～4b应根据各通道对应物料的流动性与进料机构的惯性稳定性、灵敏性等设置合适的值，可进一步提高控制精度！3） 若第4通道，用户改作水泥螺旋进料，则 4b=0或10，4t=0.99秒

- 其它进料机构的电机功率≤7.5kW进料机构,ib可设置为0、1、10或11之一，it根据能可靠点动的时间设置；

电机功率≥11kW,ib应设置为0或10, 其it设置为 0.99秒。

5） 高级菜单中的参数设置注意事项，见附录1说明。

附录2.2         全气缸开门进料的 2、3、4仓·配料机（单向或双向卸料）

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

（ 重量单位：千克, 时间单位：秒 ）

| 高级菜单名称 | HPL-800型 配料机 | HPL-1200型 配料机 | HPL-1600型 配料机 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE 高级菜单进入密码 | CE 98052 | CE 98052 | CE 98052 |
| #1通道(粗石)提前量 | 1d 65 | 1d 85 | 1d 120 |
| #2通道(河沙)提前量 | 2d 65 | 2d 85 | 2d 100 |
| #3通道(细石)提前量 | 3d 65 | 3d 85 | 3d 100 |
| #4通道(机沙)提前量 | 4d 65 | 4d 85 | 4d 100 |
| #1通道允许误差 | 1E 5 | 1E 6 | 1E 8 |
| #2通道允许误差 | 2E 5 | 2E 6 | 2E 8 |
| #3通道允许误差 | 3E 5 | 3E 6 | 3E 8 |
| #4通道允许误差 | 4E 5 | 4E 6 | 4E 8 |
| #1通道修正与补料命令 | 1b 1 | 1b 1 | 1b 1 |
| #2通道修正与补料命令 | 2b 1 | 2b 1 | 2b 1 |
| #3通道修正与补料命令 | 3b 1 | 3b 1 | 3b 1 |
| #4通道修正与补料命令 | 4b 1 | 4b 1 | 4b 1 |
| #1通道点动补料时间 | 1t 0.65 （气缸） | 1t 0.65 （气缸） | 1t 0.65 （气缸） |
| #2通道点动补料时间 | 2t 0.65 （气缸） | 2t 0.65 （气缸） | 2t 0.65 （气缸） |
| #3通道点动补料时间 | 3t 0.65 （气缸） | 3t 0.65 （气缸） | 3t 0.65 （气缸） |
| #4通道点动补料时间 | 4t 0.65 （气缸） | 4t 0.65 （气缸） | 4t 0.65 （气缸） |
| 空秤重量门限 | 0C 60 | 0C 60 | 0C 80 |
| 余料延时卸的重量门限 | yC 80 | yC 80 | yC 100 |
| 通道去皮时间 | tP 3.0 | tP 3.0 | tP 3.0 |
| 关进料尾料时间 | tF 2.5 | tF 2.5 | tF 2.5 |
| 点动补料间隔时间 | tJ 2.5 | tJ 2.5 | tJ 2.5 |
| 余料卸料时间 | td 8.0 | td 8.0 | td 8.0 |
| 配好后否自动打印 | dy 1 | dy 1 | dy 1 |
| 进料、卸料超时报警时间 | ut 15.0 | ut 15.0 | ut 15.0 |

修改完检查正确后，请按“存储”键存储！

注意：

1） 若通道进料多了，则调大对应id；通道进料少了，则调小对应id！若自动修正提前量，2～3盘后配料就准了。

2） 1b～4b应根据各通道对应物料的流动性与进料机构的惯性稳定性、灵敏性等设置合适的值，可进一步提高控制精度！3） 若第4通道，用户改作水泥螺旋进料，则 4b=0或10，4t=0.99秒

4） 其它进料机构的电机功率≤7.5kW进料机构,ib可设置为0、1、10或11之一，it根据能可靠点动的时间设置；

电机功率≥11kW,ib应设置为0或10, 其it设置为 0.99秒。

5） 高级菜单中的参数设置注意事项，见附录1说明。

附录2.3                   皮带、汽缸混合型进料机构的 3仓配料机

（中间仓为气缸开门进料，两边为皮带输送进料，单向或双向卸料）

FS3198-C41-009的“高级菜单”参考设置

（ 重量单位：千克, 时间单位：秒 ）

| 高级菜单名称 | HPL-800型 配料机 | HPL-1200型 配料机 | HPL-1600型 配料机 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE 高级菜单进入密码 | CE 98052 | CE 98052 | CE 98052 |
| #1通道(河沙)提前量 | 1d 65 | 1d 85 | 1d 120 |
| #2通道(粗石)提前量 | 2d 65 | 2d 85 | 2d 100 |
| #3通道(细石)提前量 | 3d 65 | 3d 85 | 3d 100 |
| #4通道(备用)提前量 | 4d 65 | 4d 85 | 4d 100 |
| #1通道允许误差 | 1E 5 | 1E 6 | 1E 8 |
| #2通道允许误差 | 2E 5 | 2E 6 | 2E 8 |
| #3通道允许误差 | 3E 5 | 3E 6 | 3E 8 |
| #4通道允许误差 | 4E 5 | 4E 6 | 4E 8 |
| #1通道修正与补料命令 | 1b 1 | 1b 1 | 1b 1 |
| #2通道修正与补料命令 | 2b 1 | 2b 1 | 2b 1 |
| #3通道修正与补料命令 | 3b 1 | 3b 1 | 3b 1 |
| #4通道修正与补料命令 | 4b 1 | 4b 1 | 4b 1 |
| #1通道点动补料时间 | 1t 0.18 （皮带） | 1t 0.18 （皮带） | 1t 0.18 （皮带） |
| #2通道点动补料时间 | 2t 0.65 （气缸） | 2t 0.65 （气缸） | 2t 0.65 （气缸） |
| #3通道点动补料时间 | 3t 0.18 （皮带） | 3t 0.18 （皮带） | 3t 0.18 （皮带） |
| #4通道点动补料时间 | 4t 0.18 （皮带） | 4t 0.18 （皮带） | 4t 0.18 （皮带） |
| 空秤重量门限 | 0C 60 | 0C 60 | 0C 80 |
| 余料延时卸的重量门限 | yC 80 | yC 80 | yC 100 |
| 通道去皮时间 | tP 3.0 | tP 3.0 | tP 3.0 |
| 关进料尾料时间 | tF 2.5 | tF 2.5 | tF 2.5 |
| 点动补料间隔时间 | tJ 2.5 | tJ 2.5 | tJ 2.5 |
| 余料卸料时间 | td 5.0 | td 5.0 | td 5.0 |
| 配好后否自动打印 | dy 1 | dy 1 | dy 1 |
| 进料、卸料超时报警时间 | ut 15.0 | ut 15.0 | ut 15.0 |

修改完检查正确后，请按“存储”键存储！

注意：

1）若通道进料多了，则调大对应id；通道进料少了，则调小对应id！若自动修正提前量，2～3盘后配料就准了。

2） 1b～4b应根据各通道对应物料的流动性与进料机构的惯性稳定性、灵敏性等设置合适的值，可进一步提高控制精度！3） 若第4通道，用户改作水泥螺旋进料，则 4b=0或10，4t=0.99秒

- 其它进料机构的电机功率≤7.5kW进料机构,ib可设置为0、1、10或11之一，it根据能可靠点动的时间设置；

电机功率≥11kW,ib应设置为0或10, 其it设置为 0.99秒。

5） 高级菜单中的参数设置注意事项，见附录1说明。

附录3： 骨料秤、水泥秤、水秤·FS3198-C41-009仪表的内部参数设置

1．仪表通电后，将仪表背面的2芯“设置（Setup）插头”短接。

2．按“模式”键输入设置E模式号“236911”( 显示“E 236911” )。

3．然后按“菜单”键进入仪表内部菜单参数设置。每按一次“菜单”键，移动到下一级菜单；按一次“查询”，移动到上一级菜单；在菜单显示下，若需修改，则直接用数字键输入；若不需修改，则按“菜单”键跳到另一级菜单。

4．设置完毕后，按“标定/存储”键存储设置参数，此后就可进行重量标定、调试；若不进行重量标定、调试，取下“设置（Setup）插头”的短接线，仪表内部参数设置操作结束。

仪表的内部参数设置的具体操作参见附录表2.1 ，表中的“ * . . . * ”代表原设置值。

附表3.1   骨料配料机·FS3198-C41-009仪表内部参数设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 操作说明、[示例说明] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 按 [模式] 输入[236911] | E ****** [E 236911] | 显示原E模式号，等待输入新的Ｅ模式号。 [表示： 输入“236911”， 进入内部参数设置. ] |
| 1 | 按 [菜单] 输入[0] | A0.1= * [A0.1= 0] | 单、双配方工作与卸料卸料方式选择： 0：单配方工作，双向卸料（用于皮带输送机双向卸料控制） 1：单配方工作，单向卸料（只按左卸料的1个方向卸料） [表示：单配方工作，双向卸料（用于机双向卸料控制） ] |
| 2 | 按 [菜单] 输入[0] | A0.2= * [A0.2= 0] | 重量小数位数： 0 ～ 5位 [表示：重量小数位数为0. ] |
| 3 | 按 [菜单] 输入[1] | Fd *.** [Fd 1] | 重量分度值：1×10k 、2×10k 、5×10 k, k可为0或正、负数（即：分度值可为0.1、0.2、0.5、1、2、5等数，小数位由A0.2级菜单决定）。 [表示：重量分度值为 1 千克. ] |
| 4 | 按 [菜单] 输入[ 3009] | U ****** [U 3009] | U值为： 重量最大值 [表示：报警重量最大值为 3009 千克 ] |
| 5 | 按 [菜单] 输入[2] | A0.5= ** [A0.5= 2 ] | 积分时间常数N：1～ 7 （注意：积分时间 =N×40 ms ；积分时间决定A/D速度，积分时间越短，A/D速度越快。） [表示：积分时间 = 2× 40 ms = 80 ms ] （应记录设定N值，在误修改后能恢复！） |
| 6 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.6= * [A0.6= 1] | 开机称重处理方式： 0--智能零开机方式；1--开机显示实际重量方式 [表示：开机显示实际重量方式。 ] |
| 7 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.7= * [A0.7=5] | 重量A/D的“滑动连续滤波”次数：0 ～ 9 例：0：不滤波 1：1次A/D滤波 9：9次A/D滤波。 [表示：重量A/D进行5 次“滑动连续滤波”！ ] |
| 8 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.8= * [A0.8=5] | 准稳态滤波常数：0，1～255 d (0：为连续滤波！) (重量的A/D变化量<准稳态滤波常数，才滤波！) [表示：准稳态滤波常数为5d ] |
| 9 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.9= * [A0.9=1] | 零位跟踪时间常数：0 ～ 15 ( 0： 不跟踪 ) ( 零位跟踪时间 = 1秒 + N×0.5 秒 ) [表示：零位跟踪时间= 1秒+1×0.5 秒 ] |
| 10 | 按 [菜单] | y * * * * * * | 重量灵敏度系数 y ( y: 由重量标定确定,一般不要修改; 否则影响称重准确性！在重量标定后应记录y值大小，在误修改后能恢复。) |
| 11 | 按 [菜单] 输入[4] | A1.1= * [A1.1= 4] | 串口通讯波特率号： 0～5 0: 600bps 1: 1200bps 2: 2400bps 3: 4800bps 4: 9600bps 5: 19200bps [表示： 串口通讯波特率为: 9600bps ] |
| 12 | 按 [菜单] 输入[1] | A1.2= * [A1.2= 1] | 串口打印方式： 0：使用串口微打； 1：使用串口针式窄行打印机（如：LQ-300K、KX-P1131等）。（注意：串口打印机设置：通讯波特率应与仪表一致， 8位数据位、1位停止位、无奇偶效验位！） [表示：使用串口针式窄行打印机 ] |
| 13 | 按 [菜单] 输入[0] | A1.3= *** [A1.3= 0] | 本机编号：0 ～ 255 (串口通讯做机号识别) [表示：本机号为0 ] 注：机号为88, 配好后自动左卸；机号为89, 配好后自动右卸 |
| 14 | 按 [菜单] 输入[8] | A1.4= ** [A1.4= 8 ] | 开机控制方式： 0：手动方式； 1：n0次自动循环配料方式； 8：自动连续循环方式，直到按“停止”键才停止，不受n0次数控制。 [ 表示：开机为自动连续循环方式 ] |

以上内部参数输入、检查无误后，按“标定/存储”键存储于EEPROM长期保存，并自动清零模式号、回到重量显示；然后可进行下步重量标定、调试。若不需进行重量标定、调试，则取下“设置Setup插头”的短接线或短接块。

A1.3内部菜单设置机号说明：①机号为88： 配好后自动左卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K5左卸)；②机号为89： 配好后自动右卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K6右卸)；③其它机号： 功能同以前C4、C41仪表软件版本，即：配好后OK灯亮，声音报警，等待人工按“左卸”、“右卸”选择卸料方向进行卸料，卸料完毕自动进入下一循环控制(由运行方式决定下次循环配料启动或停止)。④若配有C4-603-8JQC继电器板，任意机号配料结束，均输出K8（OK配好）继电器信号。

附表3.2   水泥秤·FS3198-C41-009仪表内部参数设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 操作说明、[示例说明] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 按 [模式] 输入[236911] | E ****** [E 236911 ] | 显示原E模式号，等待输入新的Ｅ模式号。 [表示： 输入“236911”， 进入内部参数设置. ] |
| 1 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.1= * [A0.1= 1 ] | 单、双配方工作与卸料卸料方式选择： 0：单配方工作，双向卸料（用于皮带输送机双向卸料控制） 1：单配方工作，单向卸料（只按左卸料的1个方向卸料） [表示：单配方工作，单向卸料（只按左卸料的1个方向卸料）] |
| 2 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.2= * [A0.2= 1 ] | 重量小数位数： 0 ～ 5位 [表示：重量小数位数为1. ] |
| 3 | 按 [菜单] 输入[2] | Fd *.** [Fd 0.2 ] | 重量分度值：1×10k 、2×10k 、5×10k, k可为0或正、负数（即：分度值可为0.1、0.2、0.5、1、2、5等数，小数位由A0.2级菜单决定）。 [表示：重量分度值为 0.2 千克. ] |
| 4 | 按 [菜单] 输入[ 5018] | U ****** [U 501.8 ] | U值为： 重量最大值 [表示：报警重量最大值为 501.8 千克 ] |
| 5 | 按 [菜单] 输入[2] | A0.5= ** [A0.5= 2 ] | 积分时间常数N：1～ 7 （注意：积分时间 =N×40 ms；积分时间决定A/D速度，积分时间越短，A/D速度越快。） [表示：积分时间 = 2× 40 ms = 80 ms ] （应记录设定N值，在误修改后能恢复！） |
| 6 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.6= * [A0.6= 1 ] | 开机称重处理方式：0--智能零开机方式； 1--开机显示实际重量方式 [表示：开机显示实际重量方式。 ] |
| 7 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.7= * [A0.7=5 ] | 重量A/D的“滑动连续滤波”次数：0 ～ 9 例：0：不滤波 1：1次A/D滤波 9：9次A/D滤波。 [表示：重量A/D进行5 次“滑动连续滤波”！ ] |
| 8 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.8= * [A0.8=5 ] | 准稳态滤波常数：0，1～255 d (0：为连续滤波！) (重量的A/D变化量<准稳态滤波常数，才滤波！) [表示：准稳态滤波常数为5d ] |
| 9 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.9= * [A0.9=1 ] | 零位跟踪时间常数：0 ～ 15 ( 0： 不跟踪 ) ( 零位跟踪时间 = 1秒 + N×0.5 秒 ) [表示：零位跟踪时间= 1秒+1×0.5 秒 ] |
| 10 | 按 [菜单] | y * * * * * * | 重量灵敏度系数 y ( y: 由重量标定确定,一般不要修改; 否则影响称重准确性！在重量标定后应记录y值大小，在误修改后能恢复。) |
| 11 | 按 [菜单] 输入[4] | A1.1= * [A1.1= 4 ] | 串口通讯波特率号： 0～5 0: 600bps 1: 1200bps 2: 2400bps 3: 4800bps 4: 9600bps 5: 19200bps [表示： 串口通讯波特率为: 9600bps ] |
| 12 | 按 [菜单] 输入[1] | A1.2= * [A1.2= 1 ] | 串口打印方式： 0：使用串口微打； 1：使用串口针式窄行打印机（如：LQ-300K、KX-P1131等）。（注意：串口打印机设置：通讯波特率应与仪表一致， 8位数据位、1位停止位、无奇偶效验位！） [表示：使用串口针式窄行打印机 ] |
| 13 | 按 [菜单] 输入[0] | A1.3= *** [A1.3= 0 ] | 本机编号：0 ～ 255 (串口通讯做机号识别) [表示：本机号为0 ] 注：机号为88, 配好后自动左卸；机号为89, 配好后自动右卸 |
| 14 | 按 [菜单] 输入[8] | A1.4= ** [A1.4= 8 ] | 开机控制方式： 0：手动方式； 1：n0次自动循环配料方式； 8：自动连续循环方式，直到按“停止”键才停止，不受n0次数控制。 [ 表示：开机为自动连续循环方式 ] |

以上内部参数输入、检查无误后，按“标定/存储”键存储于EEPROM长期保存，并自动清零模式号、回到重量显示；然后可进行下步重量标定、调试。若不需进行重量标定、调试，则取下“设置Setup插头”的短接线或短接块。

A1.3内部菜单设置机号说明：

① 机号为88： 配好后自动左卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K5左卸)；

② 机号为89： 配好后自动右卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K6右卸)；

③ 其它机号： 功能同以前C4、C41仪表软件版本，即：配好后OK灯亮，声音报警，等待人工按“左卸”、“右卸”选择卸料方向进行卸料，卸料完毕自动进入下一循环控制(由运行方式决定下次循环配料启动或停止);

④ 若配有C4-603-8JQC继电器板，任意机号配料结束，均输出K8（OK配好）继电器信号。

附表3.3   高位水秤·FS3198-C41-009仪表内部参数设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 操作说明、[示例说明] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 按 [模式] 输入[236911] | E ****** [E 236911] | 显示原E模式号，等待输入新的Ｅ模式号。 [表示： 输入“236911”， 进入内部参数设置. ] |
| 1 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.1= * [A0.1= 1] | 单、双配方工作与卸料卸料方式选择： 0：单配方工作，双向卸料（用于皮带输送机双向卸料控制） 1：单配方工作，单向卸料（只按左卸料的1个方向卸料） [表示：单配方工作，单向卸料（只按左卸料的1个方向卸料）] |
| 2 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.2= * [A0.2= 1] | 重量小数位数： 0 ～ 5位 [表示：重量小数位数为1. ] |
| 3 | 按 [菜单] 输入[2] | Fd *.** [Fd 0.2] | 重量分度值：1×10k 、2×10k 、5×10k, k可为0或正、负数（即：分度值可为0.1、0.2、0.5、1、2、5等数，小数位由A0.2级菜单决定）。 [表示：重量分度值为 0.2 千克. ] |
| 4 | 按 [菜单] 输入[ 5018] | U ****** [U 501.8] | U值为： 重量最大值 [表示：报警重量最大值为 501.8 千克 ] |
| 5 | 按 [菜单] 输入[2] | A0.5= ** [A0.5= 2 ] | 积分时间常数N：1～ 7 （注意：积分时间 =N×40 ms；积分时间决定A/D速度，积分时间越短，A/D速度越快。） [表示：积分时间 = 2× 40 ms = 80 ms ] （应记录设定N值，在误修改后能恢复！） |
| 6 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.6= * [A0.6= 1] | 开机称重处理方式：0--智能零开机方式； 1--开机显示实际重量方式 [表示：开机显示实际重量方式。 ] |
| 7 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.7= * [A0.7=5] | 重量A/D的“滑动连续滤波”次数：0 ～ 9 例：0：不滤波 1：1次A/D滤波 9：9次A/D滤波。 [表示：重量A/D进行5 次“滑动连续滤波”！ ] |
| 8 | 按 [菜单] 输入[5] | A0.8= * [A0.8=5] | 准稳态滤波常数：0，1～255 d (0：为连续滤波！) (重量的A/D变化量<准稳态滤波常数，才滤波！) [表示：准稳态滤波常数为5d ] |
| 9 | 按 [菜单] 输入[1] | A0.9= * [A0.9=1] | 零位跟踪时间常数：0 ～ 15 ( 0： 不跟踪 ) ( 零位跟踪时间 = 1秒 + N×0.5 秒 ) [表示：零位跟踪时间= 1秒+1×0.5 秒 ] |
| 10 | 按 [菜单] | y * * * * * * | 重量灵敏度系数 y ( y: 由重量标定确定,一般不要修改; 否则影响称重准确性！在重量标定后应记录y值大小，在误修改后能恢复。) |
| 11 | 按 [菜单] 输入[4] | A1.1= * [A1.1= 4] | 串口通讯波特率号： 0～5 0: 600bps 1: 1200bps 2: 2400bps 3: 4800bps 4: 9600bps 5: 19200bps [表示： 串口通讯波特率为: 9600bps ] |
| 12 | 按 [菜单] 输入[1] | A1.2= * [A1.2= 1] | 串口打印方式： 0：使用串口微打； 1：使用串口针式窄行打印机（如：LQ-300K、KX-P1131等）。（注意：串口打印机设置：通讯波特率应与仪表一致， 8位数据位、1位停止位、无奇偶效验位！） [表示：使用串口针式窄行打印机 ] |
| 13 | 按 [菜单] 输入[0] | A1.3= *** [A1.3= 0] | 本机编号：0 ～ 255 (串口通讯做机号识别) [表示：本机号为0 ] 注：机号为88, 配好后自动左卸；机号为89, 配好后自动右卸 |
| 14 | 按 [菜单] 输入[8] | A1.4= ** [A1.4= 8 ] | 开机控制方式： 0：手动方式； 1：n0次自动循环配料方式； 8：自动连续循环方式，直到按“停止”键才停止，不受n0次数控制。 [ 表示：开机为自动连续循环方式 ] |

以上内部参数输入、检查无误后，按“标定/存储”键存储于EEPROM长期保存，并自动清零模式号、回到重量显示；然后可进行下步重量标定、调试。若不需进行重量标定、调试，则取下“设置Setup插头”的短接线或短接块。

A1.3内部菜单设置机号说明：

① 机号为88： 配好后自动左卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K5左卸)；

② 机号为89： 配好后自动右卸料(各通道进料结束，显示总重，并发K6右卸)；

③ 其它机号： 功能同以前C4、C41仪表软件版本，即：配好后OK灯亮，声音报警，等待人工按“左卸”、“右卸”选择卸料方向进行卸料，卸料完毕自动进入下一循环控制(由运行方式决定下次循环配料启动或停止);

④ 若配有C4-603-8JQC继电器板，任意机号配料结束，均输出K8（OK配好）继电器信号。

附录4   FS3198-C41-009仪表的按键功能介绍

图附3.1  FS3198-C41-009 称重控制器的仪表面板图

FS3198-C41-009称重显示控制器（配料仪表）有24个按键：10个数字键、14个功能键；通过对它们的了解，有助于提高对仪表的操作技能。

一. “模式”键：

当在仪表背部“设置插头”短接时，按此键显示“E   0”，示意输入Ｅ模式号值。不同的Ｅ模式号，仪表有不同工作菜单：

1. Ｅ模式号为零时，对应菜单为“用户菜单”（见“配方菜单”与“高级菜单”操作）；

2．E模式号为“ 236911 ”时，有以下功能：

1）按“菜单”键进入仪表内部参数设置菜单，可进行内部参数查询／修改；

2）按“置零”键，建立仪表内部重量零点，并储存零点等参数；

3）按“显示”键，显示有：“毛重、皮重、净重、A/D内码”参数，可查询A/D内码。

3．Ｅ模式号为“ 23198 ”，可进入仪表重量标定，按“菜单”进入标定重量输入菜单。

4．其它Ｅ模式号，不能进入内部参数设置菜单和标定菜单，只能进入“用户菜单”。

当仪表背部“设置插头”未短接时，按“模式”键切换“自动／手动”；“自动”灯灭为手动模式，灯亮为自动模式。

二．“菜单”键：

按此键，进入菜单状态。按一次“菜单”键，菜单下移一级。进入菜单后，按“查询”键，菜单上移一级。

“设置插头”短接时，不同Ｅ模式号，进入不同的内部操作菜单，参见“模式”键说明。

“设置插头”未短接时，按“菜单”键进入“用户菜单”（见“配方菜单”与“高级菜单”操作）。

三．“称重/显示”键：

按此键，进入重量动态显示状态。在停止时，每按一次该键，显示下一重量参数；进入动态显示后，按“查询”键，显示上一重量参数。

1．平时用户使用时（内部E模式号为零，仪表背部的“设置插头”未短接时），若控制处于停止状态（即“运行”灯灭），按此键可显示重量参数有：

“Ｇ xxxxxx” 表示显示为当前毛重值；              “1=  xxxxx” 表示显示为#1通道进料存储净重；

“Ｐ xxxxxx” 表示显示为当前皮重值；              “2=  xxxxx” 表示显示为#2通道进料存储净重；

“o  xxxxxx” 表示显示为当前净重值；              “3=  xxxxx” 表示显示为#3通道进料存储净重；

“n  xxxxxx” 表示显示为已完成自动控制次数；      “4=  xxxxx” 表示显示为#4通道进料存储净重。

注意：通道进料存储净重为通道结束进料后存储的实际进料量（含飞料、补料）；手动方式下，只显示上面前3个参数；自动方式下的停止状态时，可显示上面8个参数。

在自动方式下启动运行时，只显示当前毛重或当前通道实际进料净重，且显示参数不可切换，即：

初态阶段：显示“0G xxxxx”（初态毛重）           #3通道阶段：显示“3* xxxxx”（#3通道进料净重）

#1通道阶段：显示“1* xxxxx”（#1通道进料净重）    #4通道阶段：显示“4* xxxxx”（#4通道进料净重）

#2通道阶段：显示“2* xxxxx”（#2通道进料净重）       卸料阶段：显示“5* xxxxx”（当前总毛重）

2．仪表背部的“设置插头”短接时， 按“模式”键输入E模式号“236911”时，按“称重/显示”键，可显示“毛重、皮重、净重、A/D内码”4个参数：

“Ｇxxxxxx” 表示当前毛重；        “o xxxxxx”，表示当前净重；

“Ｐxxxxxx”，表示当前皮重；        “三xxxxxx”，表示当前A/D内码。

可调出A/D内码显示，方便调试、维修。检查完毕，应清零E模式号，然后取下“设置插头”短接线。

四. “查询”键：

进入菜单显示后，按“查询”键，显示上一级菜单及其菜单值；在停止状态下，进入重量动态显示后，按“查询”键，显示上一重量参数值。设置该键目的是实现菜单及重量参数的上下循环移动显示功能，方便用户操作。

五. “扩展”键：

按此键，手动开关OK灯。注意，当重量回零或为负值后，OK灯自动熄灭。

六. “标定／存储”键：

在E模式号为“236911”时，为内部设置参数存储键；存储后，自动清零E模式号。在E模式号为“23198”时，为重量标定、存储键；标定、存储键后，自动清零E模式号。有关内部参数设置、重量标定详细操作，请见第3章说明。

在用户平常使用时，仪表背部的“设置（Setup）”插头（2芯）不能短接。若进入“用户菜单”输入或修改了配料控制参数，可按“标定／存储”键存储用户配料控制参数。

七．“复位”键：

关闭4个通道进料及卸料控制，#1～4通道灯及卸料灯、运行灯、OK灯均熄灭，并置停止运行状态，清零4个通道进料存储重量，复位到控制初态阶段，并将毛重置零。

注意：由手动切换到自动，应在空秤时先按“复位”键，再按“启动”键运行自动控制。

八．“清除”键：

在E模式号输入时，清零E模式号；在菜单参数输入时，清零当前菜单值；在重量显示时，无作用。

九．“置零”键：

空秤且重量稳定时，若毛重≠0，则按该键建立空秤零点。

十．“去皮”键：

在重量稳定时，按该键为去皮：使皮重等于当前毛重，净重为零，直接显示净重。仪表的去皮范围为0～满量程。

十一. “启动”键：

自动方式时，按该键可启动自动控制运行，“运行”指示灯亮。自动方式下“启动”自动配料，要求控制参数应设置正确，否则不能“启动”。注意： 在“自动”灯灭时，“启动”键无效！

十二. “停止”键：

按此键，关所有料门及报警，“运行”指示灯熄灭。在自动运行时按“停止”键停止，仪表要自动保留运行阶段号，且可仪表从暂停处再按“启动”键重新运行。

十三．“左卸料”键：

在手动方式下或自动方式下的停止状态，按该键开／关左卸料，同时关进料门。

在自动方式下的启动运行状态，若料未配好，该键无效；若料配好，按该键左卸料，并关扬声器报警；卸完后自动关卸料, OK灯熄灭；若设定次数未配完，继续进行下一配料循环，否则进入停止状态（“运行”灯熄灭）。

十四．“右卸料”键：

在手动方式下或自动方式下的停止状态，按该键开／关右卸料，同时关进料门。

在自动方式下的启动运行状态，若料未配好，该键无效；若料配好，按该键右卸料，并关扬声器报警；卸完后自动关卸料, OK灯熄灭；若设定次数未配完，继续进行下一配料循环，否则进入停止状态（“运行”灯熄灭）。

十五．“０～９”数字键：

在E模式号及菜单显示时，用于参数输入。重量显示时，处于自动，则按数字键无作用。在手动模式（“自动”灯灭）时，数字键具有特定手动控制功能：

“0”：关报警，并关闭所有控制门，即关闭4个进料门、2个卸料门、进料超时、OK继电器输出。

“1”：开／关#1通道控制；按一次开“1通道”；再按一次关“1通道”。

“2”：开／关#2通道控制；按一次开“2通道”；再按一次关“2通道”。

“3”：开／关#3通道控制；按一次开“3通道”；再按一次关“3通道”。

“4”：开／关#4通道控制；按一次开“4通道”；再按一次关“4通道”。

“5”、“左卸”：开／关左卸料；按一次开“左卸料”；再按一次关“左卸料”。

“6”、“右卸”：开／关右卸料；按一次开“右卸料”；再按一次关“右卸料”。

“7”：开关开关“K7”超时信号。

“8”或“扩展”键：开关“OK”灯。由此可测试操作手柄上的OK灯是否正常！

“9”：关报警声音。

手动方式控制时，可直接用数字键开关特定门，各门可独立操作控制，方便控制回路检查、维护。注意：手动操作，最好一个门一个门地检查，不要开起多个门！

在实际使用时，一般不要使用手动方式来控制进料，手动方式不易保证控制精度！

十六. 备注：

FS3198-C41-009控制器新版软件，其“模式、菜单、查询、扩展、标定/存储、复位、清除、去皮、置零”键，在自动运行时，不起作用； 它们只在停止时有效。

附录5.  FS3198-C41-009（C491版）仪表的状态信息说明

| 状态显示 | 状 态 说 明 |
| --- | --- |
| “ EE ” | 表示：开机时读EEPROM 参数，读出后才能执行后续操作；否则EEPROM出故障。 |
| “ Ad ” | 表示：开机时A/D自检，A/D自检通过后才开始显示自检；否则A/D电路出故障。 |
| “ LoF ” | 表示：重量A/D 信号太低，需调整秤台初始重量或模拟放大器的零点偏置、 或 传感器损坏。 |
| “ HoF ” | 表示：毛重超过秤的最大重量，说明重物太多或设置出错、或传感器损坏。 |
| “ G xxxxxx ” | 表示显示为当前毛重值 |
| “ P xxxxxx ” | 表示显示为当前皮重值 |
| “ o xxxxxx ” | 表示显示为当前净重值 |
| “ n xxxxxx ” | 表示当前已完成的自动控制次数 |
| “1= xxxxxx ” | 表示显示为#1通道进料存储重量（5位） |
| “2= xxxxxx ” | 表示显示为#2通道进料存储重量（5位） |
| “3= xxxxxx ” | 表示显示为#3通道进料存储重量（5位） |
| “4= xxxxxx ” | 表示显示为#4通道进料存储重量（5位） |
| “0Ｇxxxxxx ” | 当前为初态自动复位阶段，显示为毛重值 |
| “1o xxxxxx ” | 当前为#1通道进料阶段，显示其进料净重（o 提示符，表示通道进料净重） |
| “2o xxxxxx ” | 当前为#2通道进料阶段，显示其进料净重 |
| “3o xxxxxx ” | 当前为#3通道进料阶段，显示其进料净重 |
| “4o xxxxxx ” | 当前为#4通道进料阶段，显示其进料净重 |
| “5Gxxxxxx ” | 当前为自动控制卸料阶段，显示为当前总毛重（G 提示符，表示进料总重） |
| “ 1C_ E r r ” | 表示：第1通道控制值设置出错，不能启动自动控制 |
| “ 2C_ E r r ” | 表示：第2通道控制值设置出错，不能启动自动控制 |
| “ 3C_ E r r ” | 表示：第3通道控制值设置出错，不能启动自动控制 |
| “ 4C_ E r r ” | 表示：第4通道控制值设置出错，不能启动自动控制 |
| “ JY_Err ” | 表示：配方校验错误，不能运行 |
| “――n c――” | 表示：按键操作无效 |
| “ CLr… ” | 表示：正在清除配方数据 |
| “ Fn xxxxxx” | 表示：在“CE 3198”显示状态下，按“扩展”键后，等待输入特殊功能号。 |
| “ 0P_0C ” | 表示：初态不为空秤，即：毛重>空秤门限0C（在高级菜单中设置0C），不能启动运行！ 解决办法：卸完物料后再“启动”，或按“复位”键后再“启动”！也可在高级菜单中设大0C值来解决！三种方法选其一！ |
| “dAtE oF” | 自动控制失效，请与销售商联系 |

附录6                    FS3198-C41-009的 C41-009软件版本

“特殊功能说明” 2009年06月16日

一. 特殊打印操作：

- 打印当前配方（“菜单”+“CE 1111”+“扩展”键）：

按“菜单”显示“CE  0”；输入“1111”，显示“CE 1111”；再按“扩展”键，便打印当前配方。

- 打印各通道累计重量：“菜单”+“CE 8888”+“扩展”键，即

按“菜单”显示“CE  0”；输入“8888”，显示“CE 8888”；再按“扩展”键，便打印各通道累计重量。

- 清零各通道累计重量：“菜单”+“CE 3198”+“扩展”+“Fn 12345”+“扩展”

4． 清零100配方：“菜单”+“CE 3198”+“扩展”+“Fn 10030”+“扩展”

注意1：需配串口微打或带串口的24针打印机，打印才有效（内部菜单A1.2=设置打印机类型）！

注意2：若需每盘配好后自动打印配料结果，高级菜单中dy应设置为1。

二．特殊应用功能仪表设置：

1：“低位水秤”控制仪表设置：高级菜单中tP=0，即：不自动去皮，采用固定重量零点！卸料时间 td =8.0～20.0秒.备注：搅拌机进料口上面的“高位水秤”，tP=3.0 秒。

2：对水泥秤控制仪表设置：电机螺旋电机功率≥11kW,高级菜单中的修正与补料命令ib=10 (修正提前量，欠重不补料).

三．100个配方存储与配方管理：

1．可存储100个配方，引入管理员修改配方密码操作；只有用管理员密码进入用户菜单，才能修改配方。

2．管理员用“CE 8088”密码进入，可修改GFn配方号及对应配方值（1A～4A）。

3．用户菜单，用“CE 8052 ”输入工作配方号PFL,调出配方1C～4C；工作配方的1C～4C配方值，操作员不能修改，只能查看。(备注:只能用管理员密码进入,才能修改配方!)

4．工作配方PFL对应配方值1C～4C，管理配方GFn对应配方值1A～4A，符号不同；但PFL=GFn时，1C～4C与1A～4A是一样的，即取同一存储配方号参数值。

四．FS3198-C41-009与以前C4、C41仪表相比，新增功能：

1. “自动”灯，表示工作模式状态：

“自动”灯  灭 …… 手动模式；

“自动”灯恒亮 …… 自动模式，停止状态；

“自动”灯闪亮 …… 自动模式，运行状态。

2．高级菜单增加空秤零点门限0C、余料延时卸重量门限yC、进料超时ut设置菜单,方便潮湿物料配料、卸料处理。

3. 增加空秤门限检测，空秤启动时若重量超过空秤门限，报警显示“ 0P-0C ”，并停止运行!检查秤斗是否巴料。若巴料，可“置零”或进入“高级菜单”改大0C来解决。

4．若连续进料超时（ut），或补料超过3次，卸料巴料/堵料（4秒重量变化＜25d），均自动开启K7超时信号，可用于进料、卸料自动振动控制。进料补料次数 >= 10次, 停止配料。

5．配料结束，同时输出K8 配好继电器信号（OK）。

6．“模式、菜单、查询、扩展、标定/存储、复位、清除、去皮、置零”键：在自动运行时，不起作用；它们只在停止时有效。

7．通道配方值 0＜iC ＜id也可启动运行，但按补料方式进料：第1次补料1.0秒，第2次及以后次按0.8秒补料。若有第3次及以上的次数补料，则按高级菜单设定补料时间补料。若iC≥id，采用正常设定控制方式进料。

8．运行时卸料结束方式： 1）外部非输入控制，重量<0C门限 1.5秒以上；2）按左卸或右卸键，或内部设置机号自动卸，当“重量小于YC余料门限td秒”。

请保存好说明书！

本公司保留版本变更权利

控制器功能变更，概不通知！

欢迎来电咨询！

重庆斌成机电科技有限公司

地址：重庆市高新区陈家坪凤凰路13号   邮编：400039  FAX:023-68178255

电话：023-68178255   68178131  68176049   13508351108    13372619609

传真：023-68178255    网站: www.bincen.com   邮件：cqbincen@163.com